## Розрахунок
Що означає колір клітинок та шрифту: |  | Київ | -клітинка містить список, що розкривається (розкрити список та вибрати потрібне значення)
|  | 5000 | -клітинка містить основні початкові дані (міняти обов'язково)
|  | 34 | -клітинка містить результати розрахунків (НЕ міняти)
|  | 0.8 | -клітинка містить другорядні початкові дані (можна міняти, якщо відоме краще значення)
|  | стіни | -клітинка містить посилання для переходу до уточнення та введення даних на іншому листі
|  | 30 | -клітинка містить прийняте значення, що не міняється
ВВЕДЕННЯ ДАНИХ: |  |  |  |  | Підказка
Ставка дисконтування, % |  |  |  | 10%
Обмінний курс Грн/Євро |  |  |  | 37.5
Строк життя проекту, років |  |  |  | 15
Вибрати місто із списку: |  |  |  | Київ
Тривалість опалення, діб |  |  |  | 176
Середня т-ра зовніш. повітря в опалювальний сезон, °С |  |  |  | -0.1
Т-ра зовніш. повітря для проектування опалення, °С |  |  |  | -22
Варіант, для кого проводиться розрахунок: | Обєкт, що має власну котельню на викопних паливах та впроваджує котельню на БМ
Ввести дані щодо власної котельні чи орієнтовні дані для котельні ЦТ |  |  | БАЗОВИЙ вар-т | ПРОЕКТНИЙ вар-т
Вид палива: |  | Паливо 1 (основне) | Природний газ | Дрова
|  | Паливо 2 | Природний газ | Природний газ
Нижча теплота згоряння палива, МДж/кг (МДж/м3, МДж/кВт*год для електроопалення) |  | Паливо 1 (основне) | 34 | 14
|  | Паливо 2 | 34 | 34
Частка у виробництві теплової енергії, % |  | Паливо 1 (основне) | 100% | 100%
|  | Паливо 2 | 0% | 0.0005444%
ККД котлів, % |  | Паливо 1 (основне) | 90% | 84%
|  | Паливо 2 | 82% | 90%
Ціни палив, без ПДВ |  | Паливо 1 (основне) | 16500 | 2500 | 2500
|  | Паливо 2 | 16500 | 16500
Втрати в теплових мережах, % до поданої ТЕ |  |  | 10% | 10%
Тариф водопостачання та водовідведення, грн/м3 без ПДВ |  |  | 25 | 25
Тариф на електричну енергію для котельні, грн/тис.кВт*год без ПДВ |  |  | 3500 | 3500
Для варіанту опалення або впровадження котельні на БМ теплопостачальною організацією: тариф на ТЕ, грн/Гкал без ПДВ |  |  | 4700
Для варіанту впровадження котельні на БМ теплопостачальною організацією- тариф на ТЕ з біомаси встановлюється по принципу: 0- "витрати плюс"; 1- 90% від "газового" тарифу |  |  |  | 1
Ввести "тариф на ТЕ з газу" для даного постачальника або середнє по області, грн/ Гкал без ПДВ |  |  |  | 4700 | див. тарифи для населення та бюджетних установ тут
Інформація по опалюваним обєтам: |  |  | БАЗОВИЙ вар-т | ПРОЕКТНИЙ вар-т
Підключене теплове навантаження опалення, Гкал/год |  | Гкал/год | 0.5 | 0.5
|  | МВт | 0.5815 | 0.5815
Необхідна температура повітря в приміщенні, °С |  |  | 20 | 20
Фактор погодного регулювання, % |  |  | 10% | 10%
Режим роботи без оператора (1-так; 0-ні) |  |  | 0
Додаткові дані по котельні на БМ: |  |  |  | ПРОЕКТНИЙ вар-т
Варіант впровадження котельні на БМ |  |  | Встановлення котлів на біомасі в існуючій котельні
Кількість встановлених котлів на біомасі, шт |  |  |  | 2
Запас по встановленій потужності котельні на БМ порівняно з приєднаним навантаженням |  |  |  | 1.5
Встановлена потужність котельні на біомасі, МВт |  |  |  | 1
Необхідна потужність резервного котла на природному газі, МВт |  |  |  | 0 | 0
Загальна встановлена потужність котельні, МВт |  |  |  | 1 | мінімум без резерву- 0.665 МВт
Довжина тепломережі, що треба прокласти від нової котельні на БМ, у двотрубному вимірі (довж. траншеї), м |  |  |  | 0
Діаметр (зовн.) додаткової тепломережі, мм |  |  |  | 89 | 80
Чи враховувати вартість резервного газового котла (1- так; 0- ні, якщо він вже є або котли на БМ забезпечують необхідну резервну потужність) |  |  |  | 1
Застосування конденсаційного теплоутилізатора (1-так, 0-ні) |  |  |  | 0
Застосування системи очищення димових газів (вибрати з переліку) |  |  | Немає
РОЗРАХУНОК |  |  | БАЗОВИЙ вар-т | ПРОЕКТНИЙ вар-т
Корисне споживання теплової енергії за сезон опалення, Гкал |  |  | 909.6686 | 909.6686
Відпуск теплової енергії від котельні, Гкал |  |  | 1010.7429 | 1010.7429
Виробництво теплової енергії котельнею, Гкал |  |  | 1033.4794 | 1033.4794
Питомі витрати електроенергії, кВт-год/Гкал(виробл) |  |  | 26.7257 | 26.7257
Витрати електроенергії, тис.кВт*год/рік |  |  | 27.6205 | 27.6205
Витрата холодної води, м3/рік |  |  | 65.7109 | 65.7109
Кількість операторів, чол./зміну |  |  | 1 | 1
Кількість операторів, чол/міс. |  |  | 4 | 4
Кількість додаткового обслуговуючого персоналу, чол./міс |  |  | 0 | 3
Витрати палива за рік (т, тис. м3, МВт*год е/е) |  | Паливо 1 (основне) | 141.5124 | 368.219
|  | Паливо 2 | 0 | 0.00077038
Виробничі витрати: | [5 empty] | Частка витрат:
Питомі витрати на паливо, грн/Гкал |  |  | 2259.3137 | 890.7387 |  | 40.19%
Питомі витрати на електроенергію, грн/Гкал |  |  | 93.5401 | 93.5401 |  | 4.221%
Питомі витрати на воду, грн/Гкал |  |  | 1.5896 | 1.5896 |  | 0.07172%
Питомі витрати на поточний ремонт та обслуговування, грн/Гкал |  |  | 12.6464 | 18.0663 |  | 0.8152%
Питомий ФОП персоналу з нарахуваннями, грн/Гкал |  |  | 463.2119 | 810.6209 |  | 36.58%
Амортизація, грн/Гкал |  |  | 126.4644 | 180.6634 |  | 8.152%
Інші витрати собівартості (інші прямі витрати, крім амортизації+загальновиробничі+адміністративні), грн/Гкал |  |  | 221.0189 | 221.0189 |  | 9.973%
Всього витрат, грн/Гкал без ПДВ |  |  | 3177.7851 | 2216.238
Всього економія/прибуток, тис. грн/рік без ПДВ |  |  |  | 993.7391
ВИТРАТИ НА ВПРОВАДЖЕННЯ | [5 empty] | Частка витрат:
Проектування, тис. грн |  |  |  | 128.9055 | 128.9055 | 4.603%
Загально будівельні роботи, тис. грн |  |  |  | 511.1144 | 511.1144 | 18.25%
Основне обладнання (котли), тис. грн |  |  |  | 950.5795 | 950.5795 | 33.94%
Монтаж основного обладнання, тис. грн |  |  |  | 33.1631 | 33.1631 | 1.184%
Допоміжне обладнання та монтаж, тис. грн |  |  |  | 629.3634 | 629.3634 | 22.47%
Прокладення теплотраси |  |  |  | 0 | 0 | 0%
Пусконалагодження, здача в експлуатацію, технічний та авторський нагляд |  |  |  | 100.3857 | 100.3857 | 3.584%
Загальновиробничі та інші витрати, прибуток будівельно-монтажної орг-ї, тис. грн |  |  |  | 447.1672 | 447.1672 | 15.97%
ВСЬОГО,тис. грн без ПДВ |  |  |  | 2800.6789
ПДВ, тис. грн |  |  |  | 560.1358
Всього витрат, з ПДВ | тис. грн |  |  | 3360.8146
| Євро |  |  | 89621.7237
РЕЗУЛЬТАТ:
Простий строк окупності, років |  |  |  | 2.6679
Дисконтований строк окупності, років |  |  |  | 3.2651
Внутрішня норма рентабельності (IRR), % |  |  |  | 37.25%
Чиста приведена вартість (NPV), тис. грн |  |  |  | 4920.2549
Економія/прибуток за строк життя проекту, грн на 1 грн витрат (без дисконтування) |  |  |  | 4.4353
Скорочення викидів парникових газів, т СО2-екв/рік |  |  |  | 269.9727
Питоме скорочення викидів парникових газів за строк життя проекту, кг СО2-екв/1000 грн витрат |  |  |  | 1204.9431
Note on E74: В цій формулі 440- середній по Україні тариф на транспортування, а 23 - на постачання теплової енергії, грн/Гкал

## CashFlow
Наймен. | Рік від початку проекту
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Сума капітальних витрат (без ПДВ), тис. грн | 2800.6789
Чистий прибуток, тис. грн без ПДВ | 0 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527
Грошовий потік, тис. грн | -2800.6789 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527 | 1049.7527
Гроші на рахунку, тис. грн | -2800.6789 | -1750.9262 | -701.1735 | 348.5792 | 1398.3319 | 2448.0846 | 3497.8373 | 4547.59 | 5597.3427 | 6647.0954 | 7696.8481 | 8746.6008 | 9796.3535 | 10846.1062 | 11895.8589 | 12945.6116 | 13995.3643 | 15045.117 | 16094.8697 | 17144.6224 | 18194.3751 | 19244.1278 | 20293.8805 | 21343.6332 | 22393.3859 | 23443.1386 | 24492.8913 | 25542.644 | 26592.3967 | 27642.1494 | 28691.9021
Простий строк окупності, років |  | 0 | 0 | 2.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Простий строк окупності, років |  |  |  | 2.6679
Фактор дисконтування | 1 | 0.90909 | 0.82645 | 0.75131 | 0.68301 | 0.62092 | 0.56447 | 0.51316 | 0.46651 | 0.4241 | 0.38554 | 0.35049 | 0.31863 | 0.28966 | 0.26333 | 0.23939 | 0.21763 | 0.19784 | 0.17986 | 0.16351 | 0.14864 | 0.13513 | 0.12285 | 0.11168 | 0.10153 | 0.092296 | 0.083905 | 0.076278 | 0.069343 | 0.063039 | 0.057309
Грошовий потік з урахуванням дисконту, тис. грн |  | 954.3206 | 867.5642 | 788.6947 | 716.9952 | 651.8138 | 592.558 | 538.6891 | 489.7174 | 445.1976 | 404.7251 | 367.9319 | 334.4836 | 304.076 | 276.4327 | 251.3025 | 228.4568 | 207.688 | 188.8073 | 171.643 | 156.039 | 141.8537 | 128.9579 | 117.2344 | 106.5768 | 96.888 | 88.08 | 80.0727 | 72.7934 | 66.1758 | 60.1598
Гроші на рахунку з урахуванням дисконту, тис. грн | -2800.6789 | -1846.3582 | -978.794 | -190.0993 | 526.8959 | 1178.7098 | 1771.2678 | 2309.9569 | 2799.6743 | 3244.8719 | 3649.597 | 4017.529 | 4352.0125 | 4656.0885 | 4932.5212 | 5183.8236 | 5412.2804 | 5619.9684 | 5808.7756 | 5980.4186 | 6136.4576 | 6278.3113 | 6407.2692 | 6524.5037 | 6631.0804 | 6727.9684 | 6816.0484 | 6896.1211 | 6968.9144 | 7035.0902 | 7095.25
Дисконтований термін окупонсті, років |  | 0 | 0 | 0 | 3.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтований термін окупонсті, років |  |  |  |  | 3.2651
ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Чиста приведена вартість (NPV) | 4920.2549 | тис. грн
Внутрішня норма рентабельності (IRR) | 37.25%
Простий строк окупності, років | 2.6679 | років
Дисконтований строк окупності, років | 3.2651 | років

## Списки
ВАРІАНТИ ОПАЛЕННЯ: | 1 |  |  |  |  | Расч_модель-MIDDLE_LINE | [5 empty] | q=f(t) | t=f(q) | Кiлькiсть котлiв, що працюють, од., до | 2 | № пор. | Кiлькiсть котлiв, що працюють, од., до | Продуктивнiсть котлiв, що працюють, Гкал/год., до
Обєкт, що має власну котельню на викопних паливах та впроваджує котельню на БМ | [5 empty] | Отн. нагрузка | Соотв-я отн. продолж-ть | Все отн-е кол-во т-ты | отн. кол-во т-ты, обемпеч-е только этой нагр-кой | Доля т-ты, обеспечиваемое данной нагрузкой, от общего кол-ва т-ты, % | 14 | 739.581 | -1183.1966 | Продуктивнiсть котлiв, що працюють, Гкал/год., до | 0.5 |  |  | 1 | 8 | 15 | 30 | 50 | 75
Обєкт опалюється іншою котельнею за певним тарифом та впроваджує власну котельню на БМ | [5 empty] | 1 | 0.00048709 | 0.49863 | 0.49863 | 100% | 13 | -1664.8992 | 2676.5863 | Чисельнiсть операторiв на обслуговування котлiв у змiну, чол. | 0.86 |  |  | Чисельнiсть операторiв на обслуговування котлiв у змiну, чол.
Теплопостачальна організація, що впроваджує котельню на БМ | [10 empty] | 12 | 0 | 0 | Кількість операторів, чол/міс |  | 1 | 1 | 0.69 | 0.86 | 0.9 | 1.05 | 1.285 | 1.5675
[11 empty] | 11 | 1840.965 | 0 | ф-ла: |  | 2 | 2 | 0.86 | 1.08 | 1.13 | 1.2 | 1.52 | 1.85
Варіант впровадження котельні на БМ | 3 | [9 empty] | 10 | 0 | -10823.0651 | Коефiцiєнт, що враховує невиходи (щорiчнi вiдпустки, хвороби тощо) | 1.15 | 3 | 3 | 1.29 | 1.61 | 1.65 | 1.73 | 1.84 | 2.18
Окрема модульна котельня | [10 empty] | 9 | -945.8614 | 14123.0793 | Кількість змін, що чергуються протягом м-ця | 4 | 4 | 4 | 1.71 | 2.13 | 2.18 | 2.25 | 2.37 | 2.52
Окрема "традиційна" котельня | [10 empty] | 8 | -878.196 | 0 | Середня заробітна плата персоналу котельної, грн/міс | 17000 | 5 | 5 | 2.18 | 2.65 | 2.7 | 2.77 | 2.89 | 3.04
Встановлення котлів на біомасі в існуючій котельні | [10 empty] | 7 | 0 | -7367.76 | Відсоток нарахування на З/П, % | 22% | Індекс |  | а | б | в | г | д | е
[11 empty] | 6 | 3097.1083 | 0 | Курс Грн./Євро Порівняльний, на дату 01.06.2016 | 27.69
Варіант системи очищення димових газів | 1 | [9 empty] | 5 | -3644.7955 | 3737.8541 | Курс Грн./Євро Порівняльний, на дату 01.06.2019 | 29.7579 |  |  | 1 | 8 | 15 | 30 | 50 | 75
Немає | [10 empty] | 4 | 1923.1169 | 0 |  |  |  | 1 | 0.69 | 0.86 | 0.9 | 1.05 | 1.285 | 1.5675
Циклон, мультициклон | [10 empty] | 3 | -546.0051 | -2121.7804 |  |  |  | 2 | 0.86 | 1.08 | 1.13 | 1.2 | 1.52 | 1.85
Циклон, мультициклон+Мішочний фільтр | [10 empty] | 2 | 86.2561 | 1207.982 |  |  |  | 3 | 1.29 | 1.61 | 1.65 | 1.73 | 1.84 | 2.18
Циклон, мультициклон+Електрофільтр | [10 empty] | 1 | -7.9909 | -273.6511 |  |  |  | 4 | 1.71 | 2.13 | 2.18 | 2.25 | 2.37 | 2.52
[11 empty] | 0 | 1.0075 | 23.9521 |  |  |  | 5 | 2.18 | 2.65 | 2.7 | 2.77 | 2.89 | 3.04
ВАРІАНТИ ПАЛИВ: | Тепловміст, МДж/кг (МДж/м3, МДж/кВт*год) | середня ціна паливної біомаси в опалювальний сезон 2021-2022 р.р склала (грн/т без ПДВ): | Питомі викиди ПГ, тСО2екв/МВт*год | 4
Природний газ | 34 |  | 0.202
Вугілля | 24 |  | 0.3406
Електроопалення | 3.6 |  | 0.912 | КАК РАЗРАБОТАТЬ «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО УСТОЙЧИВОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ» (ПДУЭР) В ГОРОДАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ - РУКОВОДСТВО ЧАСТЬ II.
Дрова | 14 | 2500 | 0
Деревна тріска вол.40% | 12.1 | 3000 | 0
Деревна тріска суха (вол. 25%) | 14.4 | 3500 | 0
Солома зернових вол. 15% | 14.4 | 1400 | 0
Деревні пелети (вологість 10%, зольність 0,5 %) | 16.8 | 7000 | 0 | [10 empty] | Витрати на впровадження котельні
Пелети з соломи | 15.1 | 4500 | 0 | [10 empty] | Варіант впровадження: | 3 | Тип палива | Коеф-ти |  | Дрова | Деревна тріска суха (вол. 25%) | Деревна тріска вол.40% | Солома зернових вол. 15% | Деревні пелети (вологість 10%, зольність 0,5 %) | Пелети з соломи | Пелети з лушпиння соняшника | Рез. (Євро)
Пелети з лушпиння соняшника | 16.4 | 6500 | 0 | [10 empty] | Встановлена потужність котельні, кВт | 1000 | 4
[14 empty] | Котли : | к-ть, шт | сер. потуж. кВт |  |  | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
[14 empty] | - на біомасі | 2 | 500
[14 empty] | - на природному газі | 0 | 0
ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 БУДІВЕЛЬНА КЛІМАТОЛОГІЯ | [13 empty] | Проектування |  |  | 327.65 | 0.4066 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3437.4799 | 128905.4964 | 0.022917
МІСТО | Сонячна радіація |  | Середня температура опалювального сезону, °С | Тривалість опалювального сезону, діб | Температура для проектування опалення (найбільш холодної пятиденки), °С | [8 empty] | Технічний нагляд |  |  | 1200 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 758.9466
| кВт*год/м2/сезон | [12 empty] | Вартість модульної котельні (з котлами) |  |  | 453.2 | 0.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вінниця | 577.25 |  | -0.2 | 182 | -21 | [8 empty] | Модуль без котлів, Євро |  |  | 91.254 | 0.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дніпро | 559.25 |  | -0.2 | 172 | -24 | [11 empty] | 570.83 | 0.6235
Донецьк | 569 |  | -0.5 | 176 | -22 | [8 empty] | Загальнобудівельні роботи |  |  | 107.56 | 0.5065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3557.5482
Житомир | 557.125 |  | -0.2 | 184 | -22 | [8 empty] | Котельне обладнання на БМ - Українське |  |  |  |  | 25348.7878 | 46568.8824 | 53870.4291 | 241500 | 46568.8824 | 46568.8824 | 46568.8824 | 25348.7878
Запоріжжя | 532.25 |  | 0.6 | 166 | -21 | [8 empty] | - Західна Європа | [6 empty] | 88312.1789 | 241500
Івано-Франківськ | 544 |  | 0.4 | 179 | -20 | [8 empty] | Монтаж котлів чи модульної котельні |  |  | 3.3614 | 0.9026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 884.35
Київ | 556.75 |  | -0.1 | 176 | -22 | [11 empty] | 5.0458 | 0.6434
Кропивницький | 584.375 |  | -0.3 | 175 | -22 | [11 empty] | 1.2206 | -336.25
Луганськ | 547 |  | -0.4 | 172 | -25 | [8 empty] | Обвязка котлів, допоміжне обладнання котельні |  |  | 57.974 | 0.7923 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13808.0791
Луцьк | 512.75 |  | 0.3 | 180 | -20 | [8 empty] | Газоходи, з монтажем |  |  | 4.966 | 0.8022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1266.5044
Львів | 536.5 |  | 0.4 | 179 | -19 | [8 empty] | Димова труба |  |  | 31.358 | 0.7953 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7625.1494
Миколаїв | 523.25 |  | 1.1 | 161 | -20 | [8 empty] | Мультициклони |  |  | 175.52 | 0.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Одеса | 515.25 |  | 2 | 158 | -18 | [8 empty] | Мішочні фільтри |  |  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полтава | 581.75 |  | -0.8 | 178 | -23 | [8 empty] | Внутрішні електротехнічні роботи та обладнання |  |  | 24.898 | 0.6527 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2260.8121
Рівне | 530.25 |  | 0.1 | 182 | -21 | [8 empty] | Заземлення, блискавкозахист |  |  | 18.819 | 0.3318 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 186.2072
Сімферополь | 521.25 |  | 2.6 | 154 | -15 | [8 empty] | КВПіА |  |  | 6.5298 | 0.8059 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1708.4406
Суми | 609.375 |  | -1.4 | 187 | -25 | [8 empty] | Сигналізація загазованості, протипожежні заходи |  |  | 0.3641 | 408.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тернопіль | 559.375 |  | -0.2 | 184 | -20 | [8 empty] | Охоронна сигналізація |  |  | 511.6333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ужгород | 436.25 |  | 1.7 | 165 | -16 | [8 empty] | Резервне джерело живлення (генератор) |  |  | 29.148 | 0.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Харків | 600.375 |  | -1 | 179 | -23 | [8 empty] | Водопостачання |  |  | 0.1879 | 1044.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Херсон | 525.75 |  | 1.3 | 163 | -19 | [8 empty] | Каналізація |  |  | 0.2537 | 659.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хмельницький | 563 |  | -0.1 | 183 | -21 | [8 empty] | Вентиляція |  |  | 1.448 | 0.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Черкаси | 577 |  | -0.3 | 178 | -21 | [8 empty] | Опалення |  |  | 1.448 | 0.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чернівці | 533.625 |  | 0.5 | 175 | -20 | [8 empty] | Пусконалагоджувальні роботи |  |  | 4.4581 | 0.8779 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1918.0053
Чернігів | 568.5 |  | -0.9 | 187 | -23 | [8 empty] | Огорожа |  |  | 2021.9011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ялта | 363.625 |  | 5.3 | 126 | -6 | [8 empty] | Благоустрій та озеленення |  |  | 4259.5639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Теплоутилізатор (конденсаційний економайзер) |  |  | 12.9848 | 2908.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Вагова, з постом чергового приймальника палива |  |  | 20000 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Заїзд для вантажних автомобілів | Довжина (при ширині 3 метри), м |  | 85.6915 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15
[14 empty] | Склад твердого палива та система подачі - тріска, солома |  |  | 6624.4 | 0.3193 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 7.6618 | 0.9883
[14 empty] | Навантажувач для роботи на паливному складі |  |  | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Склад твердого палива -сипке сухе паливо |  |  | 41.888 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
[14 empty] | Система паливоподачі - для сухого палива |  |  | 265.75 | 0.4735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
[14 empty] | Зовнішнє електропостачання | Включити витрати з приєднання (в наступних клітинках вказати потужність, кВт та довжину лінії, м) |  | 168.38 | 0.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20
300
[14 empty] | Витрати з приєднання електричної потужності |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Газопостачання | Довжина прокладення газопроводу, м |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400
[14 empty] | Котельне обладнання на природному газі (кВт) -звичайний |  |  | 49.713 | 0.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | - якісний |  |  | 44 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Будівництво додаткової тепломережі, без ПДВ, Євро | [11 empty] | 0
[14 empty] | ВСЬОГО прямих витрат, Євро: | [11 empty] | 62760.3107
[14 empty] | ВСЬОГО з накладними та прибутком підрядника, без ПДВ, Євро: | [11 empty] | 74684.7697
[14 empty] | ВСЬОГО витрат на впровадження котельні з ПДВ, Євро: | [11 empty] | 89621.7237
[14 empty] | ВСЬОГО без ПДВ, Євро/кВт: | [11 empty] | 74.6848
[14 empty] | ВСЬОГО з ПДВ, Євро/кВт: | [11 empty] | 89.6217
Note on D20: Коеф. Для України за 2012 рік
Note on V40: <500
Note on V41: >500
Note on T70: кВт
Note on T71: Метрів

## Тарифи ЦО
https://saee.gov.ua/uk/content/serednozvazheni-taryfy | Також, для населення, див.: |  | https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/taryfy-na-poslugu-z-teplopostachannya-na-01.01.2022.xlsx
Середньозважені тарифи від 23.09.2022
| 436.705 | 440
| 22.845 | 23